Anexo B - Especificações Técnicas Itens de Engenharia

Item 1.1.1

Os serviços de implantação de pontos lógicos deverão ser acompanhados “in loco” por encarregado geral, supervisionados por um engenheiro eletricista. O custo unitário previsto na planilha orçamentária representa o valor de uma diária contratada em cada ocorrência demandada que venha a ser prevista em cada ordem de serviço. Para cada diária, foram consideradas quatro horas de Engenheiro Eletricista e oito horas de Encarregado Geral.

A quantidade de diárias para cada ocorrência será dimensionada pela Fiscalização de acordo com o volume e  complexidade de serviços a serem executados.

Item 1.1.2

Cada demanda por instalação de novos pontos lógicos, definida por projeto básico, preverá a emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), para o registro da responsabilidade do Engenheiro Eletricista.

Itens 1.2.1 – 1.2.10:

Fornecimento de serviços de levantamento do real posicionamento das tubulações executadas ou a executar e pontos de utilização (canaletas, eletrodutos, cabos em geral, caixas de passagens sobrepor e embutidas, caixas de inspeção subterrâneas, quadros em geral, tomadas e pontos lógicos e demais previstos nas especificações), somados com os respectivos registros fotográficos contemporâneos aos procedimentos de execução, a fim de garantir fidedignidade da representação gráfica dos desenhos, croquis e detalhes em plantas impressas e em arquivo PDF.

O levantamento dos quantitativos deve ser preferencialmente realizado através do software de instalações elétricas PRÓ-ELÉTRICA Multiplus, utilizado no TRT7, ou similar.

Incluem-se memorial descritivo e tabelas em formato de textos e/ou planilha, os quais constituíram em seu conjunto o “AS-BUILT”, cujo significado: “como construído”. Esta documentação será facultada ao fiscal dos serviços previstos em cada ocorrência, nas quantidades necessárias em função de cada serviço executado. Nesta documentação deverão constar todos os detalhes e padrões de identificação utilizados, sendo no mínimo:

i) plantas com layout e localização dos pontos de rede e fibras óticas instalados, com as devidas identificações;

ii) plantas com a rota física dos cabos UTP e óptico, incluindo eletrocalhas, dutos, shaft, etc.;

iii) plantas com encaminhamento e identificação dos circuitos elétricos existentes nos ambientes em que serão instalados novos pontos elétricos.

iv) planilhas de quantitativos de materiais.

A Execução do Projeto seguirá as seguintes etapas:

I. PROJETO BÁSICO

O projeto básico será elaborado pelo TRT através da Coordenadoria de Manutenção e/ou Unidade Requisitante, a conter, no mínimo, as seguintes informações:

a) Alocação dos pontos em planta em arquivo impresso;

b) Planilha resumo com quantitativo de pontos, local e unidade correspondente

c) Legenda indicativa de pontos elétricos e/ou lógicos;

d) Altura da tomada (baixa, média ou alta);

e) Tensão de operação no caso de tomadas elétricas;

f) Indicação do local do quadro elétrico ou rack de onde serão prioritariamente derivados os pontos elétricos e lógicos, respectivamente;

g) Valor a ser pago por projeto executivo, conforme quantidade de pontos solicitados.

Para fins de contabilização dos pontos para tipificação do PROJETO EXECUTIVO:

- Para Projetos Elétricos: o número de pontos a ser considerado será a quantidade de caixas de tomadas, independentemente de serem simples ou duplas.

- Para Projetos Lógicos: o número de pontos será considerado a quantidade de tomadas de rede RJ45 certificados.

h) O conjunto típico necessário para funcionamento de uma estação de trabalho é composto por:

- Duas tomadas de rede RJ45;

- Duas tomadas elétricas de rede estabilizada de 110V;

- Uma tomada elétrica de rede comum 220V.

II. PROJETO EXECUTIVO/AS BUILT

O “Projeto Executivo/As built” será elaborado pela CONTRATADA conforme a seguinte sequência de procedimentos:

Após o recebimento do Projeto Básico a CONTRATADA fará obrigatoriamente uma visita técnica in loco para verificação geral das instalações lógicas e elétricas, incluindo levantamento do encaminhamento e condições da infraestrutura existente e sua compatibilização com os novos quantitativos de projeto. Caso não seja possível o aproveitamento total ou parcial da infraestrutura existente, a Contratada deverá indicar em relatório técnico detalhado;

A visita às unidades localizadas no interior do estado não serão obrigatórias, salvo de houver solicitação explícita da Fiscalização, mediante justificativa técnica.

O Projeto Executivo deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

a) Alocação dos pontos em planta em arquivo .DWG e PDF; Para projetos lógicos, deverá ser fornecido um arquivo com o projeto de rede lógica. Para projetos elétricos, deverão ser fornecidos dois arquivos distintos: um para rede elétrica 220V e um para rede elétrica 110V, para cada localidade; Os projetos deverão ser entregues em escala, com a finalidade de facilitar o levantamento dos quantitativos; No caso dos projetos elétricos, deverá ser indicado o quadro elétrico e o circuito em que cada ponto elétrico será ligado, respeitando sempre a capacidade de corrente dos disjuntores e condutores; todos os pontos elétricos deverão ser do tipo 2P+T.

b) Encaminhamento das tubulações (eletrodutos, calhas e canaletas) com as devidas indicações em planta; Deverão ser especificados em planta quais trechos da tubulação são novos e quais são existentes, com a finalidade de facilitar o levantamento dos quantitativos;

c) Planilha em formato Excel, contendo os quantitativos individualizados por conjunto de pontos conectados ao mesmo quadro/rack.

O Projeto Executivo será encaminhado ao TRT para aprovação pela Coordenadoria de Manutenção - CMP. Em caso de divergências ou qualquer alteração, a CONTRATADA deverá efetuar as correções necessárias, sem ônus adicionais à CONTRATANTE;

Após a aprovação final pela CMP o Projeto e Orçamento Executivos serão encaminhados para Empenho e Emissão de Ordem de Serviço.

O custeio do projeto executivo/as-built seguirá os seguintes critérios:

Projeto Executivo Tipo 1 - Até 05 (cinco) Pontos;

Projeto Executivo Tipo 2 – Entre 06 (seis) e 20 (vinte) Pontos;

Projeto Executivo Tipo 3 – Entre 21 (vinte e um) e 50 (cinquenta) Pontos;

Projeto Executivo Tipo 4 – Entre 51 (cinquenta e um) e 100 (cem) Pontos;

Projeto Executivo Tipo 5 – Entre 101 (cento e um) e 200 (duzentos) Pontos;

Para tipificação da quantidade de pontos, deverão ser contabilizados os pontos oriundos do mesmo prédio por ocorrência.

Item 1.3.1  Atendimento a cidades da Rota Leste (Baturité, Limoeiro do Norte, Quixadá e Aracati)

Atendimento de demandas para cidades da Rota Leste: Baturité, Limoeiro do Norte, Quixadá e Aracati. Este item contempla deslocamento ida e volta, hospedagem e alimentação da equipe de execução.

Item 1.3.2  Atendimento a cidades da Rota Norte (Crateús, Tianguá, Sobral)

Atendimento de demandas para cidades da Rota Norte (Crateús, Tianguá, Sobral). Este item contempla deslocamento ida e volta, hospedagem e alimentação da equipe de execução.

Item 1.3.3  Atendimento a cidades da Rota Centro (Iguatu e Juazeiro Do Norte)

Atendimento de demandas para cidades da Rota Centro (Iguatu e Juazeiro Do Norte). Este item contempla deslocamento ida e volta, hospedagem e alimentação da equipe de execução.

Item 1.3.4  Atendimento a cidades da Rota Metropolitana (Caucaia, Maracanaú, Eusébio, São Gonçalo do Amarante e Pacajus)

Atendimento de demandas para cidades da Rota Metropolitana (Caucaia, Maracanaú, Eusébio, São Gonçalo do Amarante e Pacajus. Este item contempla deslocamento ida e volta, hospedagem e alimentação da equipe de execução.

Itens 1.4.1 a 1.4.15

# Eletrodutos rígido roscável, PVC, (diâmetro conforme planilha)

  - Deverão ser utilizados eletrodutos para proteção mecânica e elétrica dos cabos, cujo diâmetro se dará conforme projeto com ocupação não superior a 40%.

  - Serão rígidos, de cloreto de polivinil não plastificado (PVC), auto-extinguível e rosqueáveis, contendo todos os acessórios necessários a perfeita instalação e conexão em outras infraestruturas.

  - Deverão atender, no mínimo, as normas NBR-6150 - Eletrodutos de PVC rígido, NBR-6233 - Verificação da estanqueidade à pressão interna de eletrodutos de PVC rígido e respectiva junta, MB-963 - Eletroduto de PVC rígido - verificação da rigidez dielétrica.

  - Deverá vir gravado, de forma indelével, no mínimo a marca do fabricante, diâmetro nominal e o número da norma.

  - Os eletrodutos obedecerão ao tamanho nominal em polegadas e terão paredes com espessura da “Classe A“.

  - Para desvios de trajetória só será permitido o uso de curvas, ficando terminantemente proibido submeter o eletroduto a aquecimento.

  - Para transposição de obstáculos poderão ser utilizados dutos flexíveis tipo SEAL tubes desde que de mesma bitola dos dutos interligados e com acabamento através de conectores apropriados.

  - Os eletrodutos devem ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades.

  - As extremidades dos eletrodutos, quando não roscadas diretamente em caixas ou conexões com rosca fêmea própria ou limitadores tipo batente, devem ter obrigatoriamente buchas e arruela fundido, ou zamack.

  - Não é permitida a utilização de material reciclado;

  - Poderão ser utilizados eletrodutos existentes desde que:

    - Estejam em perfeitas condições de uso;

    - Atendam aos requisitos de especificações acima;

    - Sejam substituídos todos os condutores existentes na tubulação, evitando atrito e esforços à outros condutores previamente existentes;

    - Seja autorizado pela Fiscalização.

  - Para execução destes serviços, serão previstas peças e acessórios, tais como curvas, luvas, buchas, arruelas, abraçadeiras, etc., necessários à perfeita instalação do item e conexão com o sistema de tubulação existente ou a ser instalado.

  - Todas as precauções deverão ser tomadas a fim de garantir que as extremidades dos eletrodutos se conectem a caixas de passagens de PVC com tampa, existentes ou novas a serem fornecidas e instaladas, entre o forro e a laje/telhado de cobertura, posicionadas para a conexão com o sistema de canaletas aparentes dentro dos ambientes que, por sua vez, deverão direcionar até os pontos de utilização indicados nos projetos executivos.

# Duto Perfurado - Eletrocalha em Chapa de Aço (dimensões conforme planilha)

  - Eletrocalha de aço SAE 1008/1010, pré-galvanizado a fogo direto da usina (NBR 7008) com banho em zinco fundido, atendendo, no mínimo, às normas NBR 11888-2 e NBR 7013;+

  - O fornecimento das eletrocalhas deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como mata juntas, tala de emenda, curvas, derivações, tampa entre outros, acessórios de fixação e sustentação das eletrocalhas.

  - Os condutores deverão ser acomodados com o devido cuidado para que não haja danos à isolação causados por eventuais cortes nas extremidades. Para isto, as extremidades de calhas e eletrodutos deverão ser lixadas para remoção de eventuais rebarbas ou falhas de fabricação.

  - As redes lógicas, elétrica 220V e 110V não poderão compartilhar dutos entre si.

  - Poderão ser utilizados eletrocalhas e perfilados existentes desde que:

    - Estiverem em perfeitas condições de uso;

    - Atendam aos requisitos de especificações acima;

    - Seja autorizado pela Fiscalização.

  - A fixação das eletrocalhas deverá ser realizada por meio de ganchos, vergalhões, tirantes e suportes compatíveis com o dimensionamento e peso de todo conjunto (calha, condutores e equipamentos) não superiores a 1,5m.

    - Todos os materiais de fixação deverão ser resistentes à corrosão, incluindo suportes e parafusos.

    - Não será aceita fixação com fitas perfuradas ou outros elementos com baixa resistência à esforços e oxidação..

  - Nas junções entre Eletrocalhas, perfilados, eletrodutos e canaletas tipo plásticas deverão haver caixas de junção, conforme modelos abaixo, de forma que, sob nenhuma hipótese, haja exposição ou contato dos condutores com a estrutura metálica do forro ou qualquer outro elemento.

Figura 01 - Adaptador Eletroduto / Eletrocalha

Figura 02 - Adaptador Eletroduto / Canaleta

Figura 03 - Caixa de Passagem Eletroduto / Canaleta

# Eletrodutos em Alumínio - instalações aparentes tipo sobrepor

  - Os eletrodutos aparentes de descida vertical ou horizontal, em parede ou divisória serão de sobrepor em eletroduto de alumínio extrudado schedule 40, sem costura, com seção mínima de ¾” , compatível com tomadas tipo condulete, incluindo todos os acessórios necessários.

  - As tubulações metálicas deverão ser isentas de rebarbas que possam danificar os condutores. Em caso de corte da tubulação deverá ser feito o lixamento para remover todas as imperfeições.

  - A fixação dos eletrodutos aparentes deverá ser realizada através de abraçadeiras galvanizadas Tipo “D” com cunha.

  - A conexão dos eletrodutos aparentes nas caixas de tomada deverá ser realizada através de conectores apropriados tipo Unidut compatível com as caixas de tomada utilizadas.

# Canaleta em alumínio

  - Deverá possuir duas divisões internas

  - Material: alumínio na cor branca

  - Dimensões mínimas: 25 mm x 73 mm x 3 m

Figura 04 - Canaleta em alumínio branco com duas divisões internas.

# Tampa para canaleta em alumínio

  - Material: alumínio na cor branca, formato plano.

  - Barra com 3 m.

Figura 05 - Tampa para canaleta de alumínio.

# Canaleta com duas divisões internas e tampa em formato curvo (meia-lua)

  - Deverá possuir duas divisões internas

  - Material: alumínio na cor branca

  - Dimensões mínimas: 14 mm x 53 mm x 1,5 m

  - Tampa em formato curvo (meia-lua)

Figura 06 - Canaleta com tampa em formato curvo (meia-lua)

# Coluna tipo totem em alumínio branco

  - Material: alumínio na cor branca

  - Comprimento útil de 3 m.

  - Possui canaletas de alumínio em duas de suas faces laterais.

  - Possui ajuste para fixação entre laje e piso.

Figura 07 - Coluna tipo totem com canaletas de alumínio (à esquerda) e detalhe do ajuste de fixação (à direita).

Itens 1.7.1 a 1.7.5

# Tomadas Elétricas

  - As tomadas deverão ser do tipo simples, 2P+T - 10A, com aprovação pelo INMETRO;

  - As tomadas deverão ser instaladas nas alturas indicadas em planta, conforme instalações existentes, sendo:

Tomada Baixa :  30 a 40 cm do piso

Tomada Média : 130 cm do piso

Tomada Alta  : 190 cm do piso

  - As tomadas poderão ser de três tipos, conforme indicação em projeto:

    - Tomada em Condulete

      - Tomadas instaladas em Condulete de Alumínio tipo Caixa alta, em conformidade com a NBR 14136,  com descida aparente em tubulação de alumínio.

      - Deverão ser, preferencialmente, simples (apenas um módulo 2P+T).

Figura 08 - Tomada simples em Condulete

    - Tomada Sistema X

      - Tomadas instaladas em caixas do tipo “Sistema X”, para uso em canaletas plásticas 50 x 20 mm.

      - Deverão ser, preferencialmente, simples (apenas um módulo 2P+T).

Figura 09 - Tomada simples do tipo Sistema X.

    - Tomada em Porta-Equipamentos para calha de alumínio

Figura  10 - Porta-equipamentos com espaço para até 3 módulos de tomada.

Figura 11 - Módulo de tomada 2P+T para porta-equipamentos.

    - Tomadas de embutir

      - Tomadas instaladas em caixas de 4x2’’ embutidas.

Figura 12 - Tomadas de embutir, simples e dupla, com suporte e placa.

  - As caixas de tomadas metálicas deverão possuir ponto de aterramento para carcaça.

Figura 13 - Caixa de condulete com ponto de aterramento

  - As tomadas instaladas deverão possuir etiqueta adesiva com informação de tensão (220V ou 110V) e número do circuito correspondente;

  - Os miolos das tomadas 110V e 220V deverão ser preferencialmente de cores distintas para facilitar a identificação.

  - As caixas de condulete para tomadas devem ser do tipo X, com tampas de borracha em todas as extremidades, de forma a permitir vedação e possibilidade de futuras expansões.

# Terminais e Conectores de pressão

    - Serão aplicados terminais de compressão em todas as conexões de tomadas e quadros elétricos.

    - Os terminais de conexão para condutores elétricos (cabos flexíveis), de bitolas entre 1,0 mm2 e 10 mm2, serão constituídos de um pino tubular, tipo ilhós, de cobre de alta condutividade e isolado com luvas de polipropileno.

Figura 14 - Terminais de compressão entre 1,00 e 10,00 mm2

Figura 15 - Terminais de compressão acima de 10,00 mm2

    - Serão instalados, por meio de ferramenta mecânica apropriada (alicate) do tipo compressão.

    - Deverá ser utilizado o terminal adequado para cada tipo de conexão e bitola de condutor (Ex: Olhal, Ilhós, Garfo, Agulha ou Compressão).

    - Deverão possuir tensão nominal mínima de  750 V e temperatura de 105 ºC

    - Para condutores (cabos flexíveis) com bitolas entre 16 e 630 mm2, os terminais de conexão serão confeccionados em cobre estanhado para obter maior resistência à corrosão e deverão possuir um furo na base de conexão para bitolas até 240 mm2.

    - A fita isolante deverá atender aos requisitos da NBR 5037 e UL 510.

Itens 1.9.12 a 1.9.16

- Pavimentos

  - Execução de serviço de escavação de vala para instalação de tubulação subterrânea, lançamento da tubulação e reaterro da mesma. Incluem-se nesses itens toda a recomposição do piso original externo, conforme tipo específico de cada ambiente, nos mesmos tons dos padrões existentes, sob prévia ratificação da fiscalização em caso de contraste ou inexistência no mercado.

  - Deverão ser tomadas todas as precauções, a fim de garantir alinhamento e nivelamento, evitando-se acentuada diferenciação no encontro com pavimento inalterado, isto é, que não será reformado.

  - Em regra, os materiais deverão ser originais, de 1º linha de fabricação, nas cores e texturas já existentes, objetivando a total restauração do ambiente danificado.

| CIÊNCIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante Técnico de Engenharia | Integrante Técnico de TI | Integrante Requisitante | Integrante Administrativo |
| __________________ Rafael Martins Gomes Nascimento Analista Judiciário Esp. Eng. Elétrica | _________________ Roberto Paulo Dias Alcântara Filho Técnico Judiciário Esp. Tecnologia da Informação | _________________ André Luiz Firmino Gonzaga Analista Judiciário Esp. Eng. Elétrica | __________________ Lenívia de Castro e Silva Mendes Analista Judiciário |
| Fortaleza, 31 de julho de 2024. |  |  |  |